PROPUESTA de ORDEN ITC/   /2007, de         , para el desarrollo del Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo, por el que se establecen nuevas normas sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión y se fijan ciertas condiciones para el control de las emisiones a la atmósfera de las refinerías de petróleo, en relación con la medición de emisiones y transmisión de la información de las mismas.

El Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo, que transpone a la legislación española la Directiva 2001/80/CE, de 23 de octubre de 2001, establece nuevas normas sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión y fija ciertas condiciones para el control de las emisiones a la atmósfera de las refinerías de petróleo.

El Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico, estableció los límites de emisión de contaminantes a la atmósfera de las instalaciones de las principales actividades industriales potencialmente contaminadoras de la atmósfera. Dicho Decreto ha sido modificado en varias ocasiones, entre ellas por el citado Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo, para adaptarse a la nueva legislación comunitaria y a los nuevos desarrollos tecnológicos.

La Orden del Ministerio de Industria y Energía, de 26 de diciembre de 1995, que desarrolla el Real Decreto 646/1991, de 22 de abril, estableció ciertas condiciones en relación con las mediciones de contaminantes regulados en dicho real decreto para las centrales termoeléctricas.

La disposición final tercera del Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo, habilita al Ministerio de Economía para el desarrollo del mismo. Las competencias de la anterior Secretaría de Estado de Energía, Desarrollo Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía, de acuerdo con el Real Decreto 562/2004, de 19 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, han sido asumidas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, cuya estructura orgánica se desarrolla en el Real Decreto 1554/2004, de 25 de junio, modificado por el Real Decreto 254/2006, de 3 de marzo.

Se hace necesario establecer para las grandes instalaciones de combustión, de acuerdo con el Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo, las disposiciones necesarias para que los titulares de las instalaciones informen en unos plazos determinados de los resultados tanto de las mediciones como del control de los aparatos de medida y de cualquier otra operación de medición, así como de las emisiones procedentes de las mismas y demás datos precisos para su determinación.

Se precisa asimismo adoptar, por sus peculiares características de operación, para las grandes instalaciones de combustión  en general y en particular para las centrales termoeléctricas, los requerimientos precisos para que los resultados de las mediciones de contaminantes atmosféricos emitidos por cada instalación tengan la calidad adecuada y puedan ser comparables.

Esta orden ha sido sometida al procedimiento de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y de reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información, regulado en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, modificada por la Directiva 98/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio de 1998.

En su virtud dispongo:

Artículo 1. Objeto.

El objeto de la presente Orden es regular los procedimientos de determinación de las emisiones de los contaminantes atmosféricos SO2, NOX y partículas procedentes de las grandes instalaciones de combustión, así como el control de los aparatos de medida y el tratamiento y remisión de la información de sus emisiones.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

La presente orden aplicará a las grandes instalaciones de combustión que se encuentren incluidas dentro del ámbito de aplicación del capítulo II y anexos del Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo, por el que se establecen nuevas normas sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión y se fijan ciertas condiciones para el control de las emisiones a la atmósfera de las refinerías de petróleo.

Artículo 3. Equipos.

Las instalaciones a que se refiere esta orden deberán disponer de los equipos que permitan la obtención de los datos requeridos por la misma.

Artículo 4. Normas aplicables.

1.   En las instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación de esta orden que tengan la obligación de medir en continuo, según el Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo, sus sistemas de medida de las emisiones de contaminantes atmosféricos deberán cumplir todos los requisitos técnicos previstos en las normas UNE 77209, UNE 77216, UNE 77216/1M, UNE 77218, UNE 77219, UNE 77222, UNE 77224, UNE 77225, UNE 77226, UNE 77227, UNE 77228, UNE 77229, UNE-EN 13284-1, UNE-EN 13284-2, UNE-ISO 9096 y UNE-EN 14181, que se relacionan en el anexo I de esta orden y posteriores publicaciones, que en cada caso sean aplicables.

2.   No obstante, los titulares de las grandes instalaciones de combustión autorizadas con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 430/2004,de 12 de marzo, en las que por razones técnicas no fuera posible cumplir con los requisitos de ubicación de los equipos de medida según las normas anteriores y que en su momento no lo hubieran justificado, deberán presentar ante el órgano sustantivo de la autorización de la instalación un proyecto justificando las razones para utilizar un emplazamiento distinto de los equipos de medida, así como del grado de precisión de las medidas que se obtengan.

3.    Se deberán realizar con regularidad comprobaciones del funcionamiento de los equipos automáticos de medida en continuo, verificando las respuestas frente a gas cero y gas de calibración, siguiendo las pautas de las normas recogidas en el anexo I de esta orden que apliquen en cada caso. Se llevará un registro de los resultados de estas operaciones, no admitiéndose periodos de funcionamiento superiores a 10 días al año en los que los equipos de medida no estén operativos o tengan un mal funcionamiento.

Artículo 5. Certificado de cumplimiento de normas.

1.   Los titulares de las instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación de esta orden que deban medir en continuo, deberán justificar el cumplimiento de las Normas Europeas (CEN) y de las Normas UNE que les sean aplicables según el apartado anterior, mediante certificación expedida por una entidad u organismo autorizado para ello por la Administración competente.

2.   Este certificado deberá ser expedido y presentado a la autoridad competente antes de los seis meses después de la puesta en marcha de la instalación y, en lo sucesivo, al menos cada tres años.

3.   Para las instalaciones a que se refiere esta orden que se hayan puesto en marcha con anterioridad a la entrada en vigor de la misma y que no dispongan del certificado al que se hace referencia en los párrafos anteriores, deberá expedirse y presentarse dicho certificado, por primera vez, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta orden.

Artículo 6. Medición de emisiones en centrales termoeléctricas.

1.   En las grandes instalaciones de combustión que generen energía eléctrica, en adelante denominadas centrales termoeléctricas, que deban medir en continuo, la medición de los contaminantes atmosféricos se realizará según se especifica en el anexo II de esta orden.

2.  Cuando no sea necesario medir en continuo, la información relativa a emisiones de las centrales termoeléctricas se realizará con arreglo a lo establecido en el anexo III de esta orden.

3.   Todas las centrales termoeléctricas a que se refiere esta orden deberán obtener experimentalmente de forma manual (aplicando normas UNE) las concentraciones de las emisiones de SO2, NOX y partículas, en los casos siguientes:

. Si la instalación ha estado en operación al menos durante dos mil doscientas horas, cada año natural deberán contar con una medición, suficientemente representativa, de los tres contaminantes.

.   Siempre que se introduzcan cambios sensibles en la calidad del combustible o combustibles principales.

Además, se deberán obtener mensualmente los parámetros representativos necesarios para poder efectuar un balance estequiométrico de sus emisiones. Dichos parámetros son los que se encuentran reflejados en el apartado C del anexo II de esta orden.

Artículo 7. Medición de emisiones en otras grandes instalaciones de combustión.

1.   La medición en continuo de los contaminantes atmosféricos de las grandes instalaciones de combustión que no sean centrales termoeléctricas se realizará según se especifica en el anexo IV de esta orden.

2.  Cuando no sea necesario medir en continuo, la información relativa a emisiones de las grandes instalaciones de combustión que no sean centrales termoeléctricas se realizará con arreglo a lo establecido en el anexo V de esta orden.

3.   Cada año natural, todas las instalaciones de combustión que no sean centrales termoeléctricas deberán contar con una medición manual (aplicando normas UNE), suficientemente representativa de las concentraciones de las emisiones de SO2, NOX y partículas, siempre que la instalación haya estado en operación al menos durante dos mil doscientas horas.

Además, deberán obtener semestralmente los parámetros representativos necesarios para poder efectuar un balance estequiométrico de sus emisiones. Dichos parámetros son los que se encuentran reflejados en el apartado B del anexo IV de esta orden.

Artículo 8. Requisitos de remisión de información de las emisiones.

Con el objeto de poder satisfacer el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sus necesidades de información en esta materia, conforme establece el Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo, y sin perjuicio de las competencias asignadas a otros organismos, los titulares de las instalaciones a que se refiere esta orden deberán enviar a la Secretaría General de Energía, debidamente cumplimentada y con la periodicidad indicada, la información siguiente:

a)	Cuando se deba medir en continuo, mensualmente antes del día 20 del mes siguiente al informado, los datos que figuran en el apartado C del anexo II y en el cuadro I del anexo II de esta orden para las centrales termoeléctricas y trimestralmente antes del día 20 del mes siguiente al trimestre natural informado, el cuadro I del anexo IV para las grandes instalaciones de combustión que no sean centrales termoeléctricas.

b)	Cuando no sea necesario medir en continuo, trimestralmente antes del día 20 del mes siguiente al trimestre natural informado, los datos que figuran en el apartado C del anexo II y en el cuadro I del anexo III de esta orden para las centrales termoeléctricas y semestralmente antes del día 20 del mes siguiente al semestre natural informado, los datos que figuran en el apartado B del anexo IV y en el cuadro I del anexo V de esta orden para las grandes instalaciones de combustión que no sean centrales termoeléctricas.

Disposición transitoria única. Medidores de caudal en continuo.

Las instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación de esta orden que tengan la obligación de medir en continuo, según el Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo, y el punto 1 del artículo 4 de esta orden, deberán medir en continuo el caudal de los gases de emisión, de acuerdo con la Norma UNE 77227:2001, a mas tardar, a partir del 1 de enero del año 2009.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada, a partir de la entrada en vigor de la presente orden, la Orden del Ministerio de Industria y Energía, de 26 de diciembre de 1995, para el desarrollo del Real Decreto 646/1991, sobre limitación de emisiones a la atmósfera de grandes instalaciones de combustión en determinados aspectos referentes a centrales térmicas.

Disposición final primera. Vigencia normativa.

La Orden del Ministerio de Industria y Energía, de 25 de junio de 1984, sobre instalación en centrales térmicas de equipos de medida y registro de la emisión de contaminantes a la atmósfera, continuará vigente en todo  lo que no se oponga a lo establecido en la presente orden.

Disposición final segunda. Habilitación de desarrollo.

Se faculta a la Secretaría General de Energía para dictar las resoluciones necesarias para el cumplimiento y desarrollo de esta orden, entre ellas la actualización de las normas aplicables según el apartado tercero y el anexo I de esta orden.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos.

Madrid,

CLOS i MATHEU

Ilmo: Sr. Secretario General de Energía.

ANEXO  I

Normas sobre Medida automática de parámetros de emisión y Métodos de referencia:

UNE 77-209-89	Emisiones gaseosas. Características de los monitores en continuo para la medida de la opacidad. (Diciembre 1989)

UNE 77216	Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación de la concentración másica de dióxido de azufre. Método del peróxido de hidrógeno/perclorato de bario/torina. (Mayo 1995)

UNE 77216 /1M	Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación de la concentración másica de dióxido de azufre. Método del peróxido de hidrógeno/perclorato de bario/torina. (Febrero 2000)

UNE 77218 	Emisiones de fuentes estacionarias. Muestreo para la determinación automática de las concentraciones de gas. (Febrero 1996)

UNE 77219 	Emisiones de fuentes estacionarias. Medición automática de la concentración másica de partículas. Características de funcionamiento, métodos de ensayo y especificaciones. (Enero. 1998)

UNE 77222 	Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación de la concentración másica de dióxido de azufre. Características de funcionamiento de los métodos automáticos de medida. (Feb. 1996)

UNE 77224 	Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación de la concentración másica de óxidos de nitrógeno. Características de funcionamiento de los sistemas automáticos de medida. (Septiembre 2000)

UNE 77225 	Emisiones de fuentes estacionarias. Medida de la velocidad y el caudal volumétrico de corrientes de gases en conductos. ( Enero 2000)

UNE 77226 	Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación de la concentración másica de dióxido de azufre. Método de cromatografía iónica. (Noviembre 1999)

UNE 77227 	Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación del caudal volumétrico de corrientes de gases en conductos. Método automático. (Enero 2001)

UNE 77228 	Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación de la concentración másica de óxidos de nitrógeno.Método fotométrico de la naftilendiamina (NEDA).(Enero 2002)

UNE 77229	Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación de monóxido de carbono, dióxido de carbono y oxígeno. Características de funcionamiento y calibración de los sistemas autmáticos de medida. (Marzo 2004)

UNE-EN13284–1	Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación de partículas a baja concentración. Parte 1: Método gravimétrico manual. (Junio 2002)

UNE-EN13284–2	Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación de partículas a baja concentración. Parte 2: Sistemas automáticos de medida. (Abril 2005)

UNE-ISO 9096	Emisión de fuentes estacionarias. Determinación manual de la concentración másica de partículas. (Enero 2002)

UNE-EN 14181	Emisiones de fuentes estacionarias. Aseguramiento de la calidad de los sistemas automáticos de medida. (Marzo 2005).

ANEXO II

Centrales termoeléctricas

# Medición en continuo

Apartado A. Definición y método de cálculo de los parámetros a incluir en el cuadro I de este Anexo II.

A los efectos de esta orden, se entiende por:

1.	Foco.

Se entiende como foco emisor cada una de las chimeneas, tanto los conductos de evacuación con obra civil individualizada como las agrupaciones físicas bajo una misma estructura exterior, que existan en el conjunto de la central termoeléctrica.

Cada foco emisor será una gran instalación de combustión, de la que se considerará que forman parte aquellos grupos que viertan sus gases a la misma chimenea, si el total de la potencia térmica de dichos grupos es igual o superior a 50 MW térmicos, aún cuando, individualmente, alguno de ellos tenga una potencia térmica inferior a 50 MW.

En el caso de que más de un grupo térmico vierta sus gases a la misma chimenea, esta circunstancia deberá ser reflejada en este punto, indicando cuantos grupos de combustión forman el foco, si son existentes o nuevos, según el Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo, y la potencia térmica de cada grupo y total del foco.

Si dos o más grupos térmicos de combustión que vierten sus gases en la misma chimenea tuvieran medidores de contaminantes independientes en sus respectivos conductos de humos, se daría un resultado único de concentración por foco, ponderando los resultados de las mediciones con los caudales de los gases respectivos de cada grupo térmico.

En el caso de que alguno o algunos nuevos grupos térmicos de combustión emitieran sus gases a la atmósfera por una chimenea común con algún otro grupo o grupos existentes, sería una excepción a la regla, considerándose en este caso dos focos. Uno, para los grupos existentes, que constituirán una instalación de combustión existente si el total de la potencia térmica de dichos grupos es igual o superior a 50 MW térmicos, aún cuando, individualmente, alguno de ellos tenga una potencia térmica inferior a 50 MW. Del mismo modo, el conjunto de grupos nuevos constituirán una instalación de combustión nueva si el total de la potencia térmica de los nuevos grupos es igual o superior a 50 MW térmicos, aún cuando, individualmente, alguno de ellos tenga una potencia térmica inferior a 50 MW. Ambos focos deberán medir sus emisiones de manera independiente.

2.   Períodos a informar (PAI).

Los períodos a informar (PAI) de un foco corresponden con el número de períodos horarios naturales de un día en los que cualquiera de los grupos termoeléctricos que forman parte del foco en cuestión esté en funcionamiento con una potencia eléctrica igual o superior al mínimo técnico con el combustible principal. Será durante los períodos PAI cuando deberán medirse las concentraciones de contaminantes y resto de parámetros representativos (caudal, O2, etc.) de las emisiones producidas por el foco.

Los posibles períodos inferiores a una hora resultantes de las puestas en marcha y paradas de la instalación de combustión, se darán con una duración de una hora y se les asignará la concentración del período medido, no incluyéndose las medidas correspondientes a situaciones por debajo del mínimo técnico de potencia.

3.   Potencia eléctrica media diaria (MWe).

Para las centrales termoeléctricas, la potencia eléctrica media diaria de un foco es la suma de las potencias medias eléctricas a las que han funcionado diariamente los distintos grupos que forman el foco.

La potencia eléctrica media diaria de cada grupo se calculará como media aritmética de sus potencias horarias en los períodos PAI.

4.   Energía eléctrica diaria (ED )(MWh).

Para las centrales termoeléctricas, la energía eléctrica diaria (energía bruta diaria) es la suma de las energías eléctricas, en bornes de generador, producida diariamente por los grupos que forman parte del foco emisor.

5.   Concentración media diaria (CD )( mg/Nm3).

La concentración media diaria (CD), en mg/Nm3, es la media aritmética de las concentraciones horarias medidas en el foco durante el día, expresadas en las condiciones de humedad de los gases y exceso de oxígeno que se indican en el Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo.

5.1   Concentración horaria en condiciones reales.

La concentración horaria de cada contaminante en las emisiones, determinada a partir de las mediciones durante el período de una hora, se referirá a las condiciones reales de humedad y O2 de las emisiones y se expresará en mg/Nm3. En el caso de que el medidor proporcione ppm (partes por millón), en volumen, y porcentajes de opacidad, se deberá multiplicar dicha medida por un coeficiente para pasar a mg/Nm3 de contaminante, según los criterios siguientes:

a)   Para SO2 : El coeficiente a utilizar será 2,858.

b)   Para NOX : Se deberá expresar en mg NO2/Nm3, por lo que el coeficiente a utilizar será 2,054. Cuando pueda demostrarse que la relación de concentraciones NO2/NO en las emisiones es inferior o igual al 5%, podrá medirse únicamente NO, debiéndose multiplicar el anterior coeficiente por 1,05 para obtener la concentración de NOx como mg NO2/Nm3.

Si esta condición no pudiese demostrarse, se deberá medir simultáneamente NO y NO2 para sumar sus respectivos valores en ppm, en volumen. Este resultado se multiplicará por el coeficiente reseñado, para obtener la concentración de NOX como mg NO2/Nm3.

c)   Partículas : Los valores de concentración de emisión de partículas, en mg/Nm3, en continuo, se obtendrán a partir de una función o curva de correlación entre ese parámetro y la opacidad o una variable relacionada con ésta. A este respecto, y como se recoge en las Normas Europeas (CEN) y UNE aplicables, se seguirá el método siguiente:

1.º   Se obtendrá un mínimo de nueve puntos (concentración de emisión de partículas medidas de forma manual y opacidad o una variable relacionada con ésta), que incluyan:

*   Tres niveles de carga (alta, media y baja) del foco emisor, obteniéndose al menos  tres medidas para cada punto.

*   Las operaciones o situaciones potencialmente contaminantes (soplados, averías del sistema de eliminación de partículas, etc.) de duración tal que sea posible realizar un ensayo de medición de partículas completo según un método adecuado.

2.º A partir del coeficiente de determinación (R) de la regresión lineal entre concentración de emisión de partículas (variable dependiente) y la opacidad u otra variable relacionada con ésta (variable independiente) se optará por una de las tres acciones siguientes:

*   Adoptar el modelo lineal  y = a + bx, si el R2 es suficientemente elevado (R2>  0,95)

*   Estudiar la regresión polinómica adoptando el polinomio de menor grado (nunca superior a 4), para el cual R2 > 0,95.

*   Aumentar el número de puntos si para el conjunto inicial de ellos no se consigue alguna regresión polinómica de grado igual o menor que 4, con R2 >  0,95.

3.º   Junto con la ecuación de regresión obtenida se presentarán los intervalos de confianza.

4.º  Si no se han introducido modificaciones relevantes en las características del combustible, en el sistema de combustión o en el tratamiento de las emisiones, cada  vez que se efectúen medidas manuales se aprovecharán los nuevos puntos para recalcular la curva de correlación, mejorando la desviación típica y los intervalos de confianza.  En caso de alteraciones relevantes en las condiciones de operación del foco, se obtendrá una nueva curva de correlación opacidad-partículas.

-   No obstante, los explotadores de las instalaciones a que se refiere la presente Orden podrán emplear otros métodos alternativos de correlación siempre que estén descritos en normas específicas aprobadas por organismos de normalización oficialmente reconocidos a tal efecto en los Estados miembros de la Unión Europea, en los países firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y, cuando exista reciprocidad, en países terceros.

-   Además de la medida en continuo de concentración de emisión de partículas por medio de transmisiómetros, se admitirá el uso de otros sistemas de medición directa o indirecta de la concentración calibrados que posean un certificado oficial de homologación para la medida de ese parámetro concedido por alguno de los organismos oficialmente reconocidos a tal efecto en los Estados miembros de la Unión Europea, en los países firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y, cuando exista reciprocidad, en países terceros.

La respuesta de estos equipos de medida deberá calibrarse frente a métodos de referencia, obteniéndose la correspondiente función de calibración siguiendo la metodología descrita en las normas correspondientes.

En las centrales termoeléctricas de fuelóleo y/o mixtas de fuel/gas, por el carácter especial de su explotación, se podrá sustituir el valor de la concentración horaria de partículas en las horas afectadas por transitorios (soplados, incremento de carga desde el mínimo técnico a carga estable o cualquier otro incremento de carga con velocidad superior al uno por cien de la potencia nominal por minuto) por el nivel o límite de emisión que tenga asignado el foco, debido a la dificultad de obtener medidas fiables de concentración de partículas en dichos períodos.

5.2   Concentración horaria en condiciones estándar:

En los casos en que las concentraciones deban expresarse en condiciones de humedad y oxígeno diferentes a las reales, los criterios a seguir serán los siguientes:

-   Como relación entre concentración horaria sobre condiciones reales de humedad (CHH*) y concentración horaria sobre gas seco (CHS*), se utilizará:

CH S ∗CH H ∗ = 11 − hH

Siendo hH la humedad absoluta media horaria de las emisiones en el punto de medida del contaminante, expresado en tanto por uno.

-   Como relación entre concentración horaria sobre condiciones reales de exceso de oxígeno en base seca (CHS*) y la concentración horaria sobre condiciones estándar de exceso de oxígeno en base seca (CHS) se utilizará:

CH S CH S ∗ =  20,9 − %X 20,9 − rH1−hH

Siendo rH el porcentaje medio y horario de exceso de oxígeno sobre base húmeda en las emisiones en el punto de medida del contaminante, expresado en tanto por ciento.

Siendo % X el porcentaje de oxígeno de referencia sobre seco a utilizar según el Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo, expresado en tanto por ciento (3 por cien para combustible líquidos y gaseosos, 6 por cien para combustibles sólidos y 15 por cien en caso de turbinas de gas).

-   Cuando el nivel de humedad de las emisiones pueda fluctuar por razones ajenas al propio proceso de combustión (sistemas de desulfuración, etc) la humedad deberá medirse de modo continuo. En caso contrario y si no se dispone de medidor de humedad, ésta deberá calcularse estequiométricamente. Se tomará como hH el valor diario o mensual hallado estequiométricamente según la fórmula del apartado B de este anexo II, o el valor medio de las posibles medidas mensuales que se hayan realizado durante los últimos doce meses.

6.   Emisión diaria (tD)(t).

Cantidad total de contaminante emitido diariamente expresado en toneladas.

6.1. La emisión diaria se obtendrá partiendo de datos experimentales de concentración de contaminante y de volumen de gases emitidos, siendo el resultado de multiplicar la concentración media diaria por el volumen diario de humos con el grupo o los grupos acoplados. Es decir:

tD = CD106 · VD

Donde:

CD :  Concentración media diaria, en mg/Nm3, según se ha definido en el punto 5 del apartado A  de este anexo II.

VD  :  Volumen de gases de emisión (en Nm3 x 103) referido a las mismas condiciones de humedad de gas y exceso de oxígeno que CD. (Ver punto 18 del apartado A de este anexo II).

6.2.  Si la instalación no dispone del equipamiento necesario para la medida continua del volumen de emisiones y hasta que ésta sea obligatoria, la emisión diaria se calculará de la forma siguiente:

tD = CD106 · VG · MD

Donde:

VG :  Volumen diario de gases de emisión referido a las mismas condiciones de humedad de gas y exceso de oxígeno que CD por cada Kg de combustible (en Nm3/kg). Se calculará a partir del análisis del combustible según las fórmulas del apartado B de este anexo II.

MD : Cantidad de combustible consumido en el día, en toneladas.

7.   Emisión específica (eD)(g/Kwh).

Es el cociente entre la emisión diaria (tD) y la energía generada en el día (ED), en bornes de generador y se expresará en g/kWh.

eD = tD · 103ED

8.   Períodos informados en el día (PID)

Los períodos informados en un día (PID)  son el número de períodos horarios en un día en los que se dispone de información en automático representativa de las concentraciones de cada contaminante, expresadas según se ha definido en el punto 5.1 del apartado A de este anexo II.

9.   Períodos a informar en el mes.

Los períodos a informar en el mes corresponden con la suma de los PAI diarios.

10.   Potencia media mensual.

La potencia media mensual es la media de las potencias medias diarias ponderadas con los respectivos PAI diarios.

11.   Energía mensual.

La energía mensual es la suma de las energías diarias. (Ver punto 4 de este apartado A).

12.   Concentración media mensual.

La concentración media mensual es la media de las concentraciones medias diarias ponderadas con los respectivos PAI diarios.

13.   Emisión mensual.

La emisión mensual de cada contaminante se calcula como la suma de las emisiones diarias.

14.   Emisión específica mensual.

La emisión específica mensual es el cociente entre la cantidad de contaminante emitida mensualmente (t) y la energía eléctrica bruta, en bornes de generador, generada en ese mes, y se dará expresada en g/KWh.

15.   Períodos informados en el mes (PI).

Los períodos informados en el mes (PI) corresponden con la suma de los periodos informados diarios (PID) .

16.   Índice de desulfuración  (I.D.).

Solamente aplicable a las instalaciones obligadas a cumplir con un índice de desulfuración determinado. Vendrá dado por la relación siguiente:

I.D.(%) = 1 − S2S1 · 100

Siendo S2 el azufre emitido, en peso, medido en chimenea durante el mes y S1 el azufre, en peso, que tenga el combustible quemado en ese mes en su recepción en el entorno de la instalación de combustión y antes de someterlo a algún proceso específico para su desulfuración.

17.   Medias de cuarenta y ocho horas.

A los efectos oportunos, se calcularán los valores medios de la concentración de cada cuarenta y ocho horas como valor medio de las concentraciones horarias disponibles durante cuarenta y ocho “períodos a informar” (PAI) consecutivos.

Las concentraciones medias de cada cuarenta y ocho horas se comenzarán a calcular, sucesivamente, a las cero horas del 1 de enero de cada año y desde el primer PAI, tantos días como sean necesarios hasta que se totalicen los 48 PAI.

El número de medias de cuarenta y ocho horas acumuladas durante cada año natural será la parte entera del cociente entre el número total de PAI de ese año y el número 48.

18.  Volumen diario (VD)(Nm3 x 103).

El volumen de emisiones diario (en Nm3 x 103) se obtendrá como suma de los volúmenes horarios medidos cada día que se obtendrán, a su vez, a partir de la medida directa continua del caudal de emisiones en el punto de medida de las mismas.

- Volumen de emisiones mensual.

El volumen de emisiones mensual será la suma de los volúmenes diarios VD del mes.

Apartado B. Cálculo del volumen y humedad de las emisiones.

Cuando sea preciso recurrir al cálculo teórico para determinar el volumen estequiométrico de los gases de emisión y/o su humedad, en los casos aplicables, se utilizarán las fórmulas siguientes:

VEH = 0,314396 (% H) + 0,088931 (% C) + 0,033172 (% S) + 0,007997 (% N) – 0,026424 (% O) + 0,012113 (% H2O).

VES = 0,209723 (% H) + 0,088931 (% C) + 0,033172 (% S) + 0,007997 (% N) – 0,026424 (% O).

hD = 1 − 120,92  VESVEH ·  20,9 ( 1 − hA ) − %O2D  + %O2D

Siendo:

VEH :	Volumen estequiométrico de gases húmedos (Nm3/kg combustible).

VES :	Volumen estequiométrico de gases secos (Nm3/kg combustible).

hD : 	Humedad media de los gases en tanto por uno.

hA  :	Humedad absoluta del aire   Moles de H2OMoles de aire seco en tanto por uno.

% O2D :  Porcentaje de oxígeno medio diario en el punto de medida del contaminante.

%H, %C, %S, %N, %O, % H2O :  Porcentajes, en peso, sobre bruto, de la composición del combustible consumido.

Para el cálculo de VG en el punto 6 del apartado A de este anexo II, se empleará una de las siguientes fórmulas, dependiendo de las condiciones a que esté referido la concentración diaria (CD) en cada fórmula:

- Si CD está referido a base seca y oxígeno de referencia % X:

VG = VES ·  20,9 20,9 − %X

b)   Si CD está referido a base húmeda (hD) y a un exceso de oxígeno real % O2D:

VG = VES ·  20,9 20,9 − %O2D  · 1 1 − hD

Apartado C. Datos necesarios para el cálculo teórico de emisiones.

Instalación.

Foco (especificar unidades que comprende y potencias):

Mes:

1.   Combustible consumido.

Sólido	Líquido	Gaseoso

Cantidad	(t y/o m3)

Carbono	(%peso) (s/b)

Hidrógeno	(%peso) (s/b)

Nitrógeno	(%peso) (s/b)

Oxígeno	(%peso) (s/b)

Azufre	(%peso) (s/b)

Cenizas	(%peso) (s/b)

H2O	(%peso) (s/b)

PCS	(Kca/Kg) (th/m3) (s/b)

PCI               (Kcal/Kg)(th/m3) (s/b)

2.	Parámetros medios.

Oxígeno de referencia	( % s/s )

Humedad absoluta del aire	( Moles H2O/Moles aire seco)

Rendimiento depuración partículas	( % )

Porcentaje combustible inquemado	( % del carbono total )

Retención azufre en escorias y cenizas	( % del S total )

Retención azufre en el sistema de desulfuración	( % del S total )

La información contenida en este apartado se basará en la realización muestreos y análisis químicos periódicos, cuya frecuencia dependerá de la variabilidad del proceso de combustión, a fin de garantizar su representatividad y calidad.

- Medias de 48 h.

  - Nº de concentraciones medias de 48 h de SO2 acumuladas en lo que va de año.

  - % de medias de 48 h de SO2 acumuladas en lo que va de año que superen el 110% del valor límite de emisión aplicable.

  - Nº de concentraciones medias de 48 h de NOx acumuladas en lo que va de año.

  - % de medias de 48 h de NOx acumuladas en lo que va de año que superen el 110% del valor límite de emisión aplicable.

  - Nº de concentraciones medias de 48 h de partículas acumuladas en lo que va de año.

  - % de medias de 48 h de partículas acumuladas en lo que va de año que superen el 110%  del valor límite de emisión aplicable.

- Para instalaciones cuya autorización de construcción se haya efectuado de acuerdo a lo señalado en el punto 2 del artículo 5 del RD 430/2004 y para cada contaminante :

  - Nº de valores medios diarios validados que hayan superado en lo que va de año los valores límite aplicables.

  - % de valores medios horarios validados que hayan superado en lo que va de año el 200% de los valores límite aplicables.

5.	Observaciones

ANEXO II (CUADRO I)

Centrales termoeléctricas

Emisiones de contaminantes atmosféricos en instalaciones con medición en continuo

Instalación:

Foco   (1)

Mes:	  contaminante SO2           contaminante NOx          contaminante  partículas

PAI	Pot.	Energ.	Concen.	 E.total	E.Esp.	 PI	Concen.	E.total	 E.Esp.	PI 	  Concen.  E.total	E.Esp.	 PI	   Vol.	  Índice

Desulf.

__________________________________________________________________________________________ __________________

Día 1   	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	 (7)	(8)	(5)	  (6)	(7)	(8)	(5)	(6)	 (7)	 (8)	  (18)

Día 2

Día 3

Día 31

____________________________________________________________________________________________________________

Total 	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	 (14)	(15)	(12)	 (13)	(14)	(15)	(12)	(13)	 (14)	(15)	  (19)	  (16)

____________________________________________________________________________________________________________

ANEXO III

Centrales termoeléctricas

Emisiones de contaminantes atmosféricos en focos sin medición en continuo (potencia térmica < 100 MW).

Apartado A. Definición y método de cálculo de los parámetros a incluir en el cuadro I de este Anexo III.

A los efectos de esta orden, se entiende por:

1.	Foco.

Punto 1 del apartado A del anexo II de esta orden.

2.	Potencia media trimestral (MWe).

Media ponderada con el tiempo de funcionamiento en cada mes de las tres potencias medias mensuales.

3.	Energía (MWh).

Energía bruta generada en el trimestre por las instalaciones que formen el foco.

4.	Concentración media trimestral de SO2 (mg SO2/Nm3 ).

Se calcularán teóricamente efectuando un balance estequiométrico, utilizando para ello el apartado B y los parámetros adjuntos en el apartado C del anexo II de esta orden, y se referirá a las condiciones de humedad y exceso de O2 que se indica en el Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo.

5.	Concentración media trimestral de NOx  (mg NOx /Nm3).

Si durante el trimestre se han efectuado mediciones manuales, se calculará la media de las mismas y se referirá a las condiciones de humedad y exceso de O2 que se indica en el Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo.

En caso contrario, se informará de la concentración del trimestre anterior. Esta medida vendrá dada expresando la concentración de NOx como NO2.

6.	Concentración media trimestral de partículas (mg partículas /Nm3).

Si durante el trimestre se han efectuado mediciones manuales, se calculará la media de las mismas y se referirá a las condiciones de humedad y exceso de O2 que se indica en el Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo.

En caso contrario, se informará de la concentración del trimestre anterior.

7.	Emisión trimestral (t de SO2, NOx y partículas).

Se hallará tal como se indica en el punto 6.2 del apartado A del anexo II de esta orden, cambiando la temporalidad de diario a trimestral. Se deberán utilizar también, por tanto, las fórmulas del aparatado B del Anexo II de esta orden.

8.	Emisión específica (de SO2, NOx y partículas)(g/Kwh).

Relación entre la emisión trimestral en (gramos) y la energía eléctrica bruta trimestral en (kWh).

ANEXO III (CUADRO I)

Centrales termoeléctricas

Emisiones de contaminantes atmosféricos en focos sin medición en continuo

Instalación:

Foco   (1)

Trimestre

Contaminante SO2              Contaminante NOx         Contaminante Partículas

Potencia  Energía       Concen.  E.total   E. Esp.      Concen. E.total   E. Esp.    Concen.  E.total   E. Esp.

_______________________________________________________________________________

(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	     (5)	     (7)	  (8)	(6)	(7)	(8)

En el caso de que en este trimestre se hayan efectuado medidas manuales se reflejarán en condiciones reales en el Cuadro siguiente:

SO2	         NOX              partículas

Fecha, Potencia, %H2O, %O2, Caudal gases (Nm3/h),   mg /Nm3,    mg /Nm3 ,    mg/Nm3

Medida 1

Medida 2

Medida 3

Medida n

ANEXO IV

Grandes instalaciones de combustión que no sean centrales termoeléctricas.

# Medición en continuo

Apartado A. Definición y método de cálculo de los parámetros a incluir en el cuadro I de este Anexo IV.

A los efectos de esta orden, se entiende por:

1.	Foco.

Se entiende como foco emisor cada una de las chimeneas, tanto los conductos de evacuación con obra civil individualizada como las agrupaciones físicas bajo una misma estructura exterior, que existan en el conjunto de la instalación.

Cada foco emisor será una gran instalación de combustión, de la que se considerará que forman parte aquellas instalaciones de combustión que viertan sus gases a la misma chimenea si el total de la potencia térmica de dichas instalaciones es igual o superior a 50 MW térmicos, aún cuando individualmente alguna de ellas tenga una potencia térmica inferior a 50 MW.

En el caso de que más de una instalación de combustión vierta sus gases a la misma chimenea, esta circunstancia deberá ser reflejada en este punto, indicando cuantas instalaciones de combustión forman el foco, si son existentes o nuevas, según el Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo, y la potencia térmica de cada instalación y total del foco.

Si dos o más instalaciones de combustión que vierten sus gases en la misma chimenea tuvieran medidores de contaminantes independientes en sus respectivos conductos de humos, se daría un resultado único de concentración por foco, ponderando los resultados de las mediciones con los caudales de los gases respectivos de cada instalación.

En el caso de que una o varias nuevas instalaciones de combustión emitieran sus gases a la atmósfera por una chimenea común con alguna otra instalación o instalaciones existentes, sería una excepción a la regla, considerándose en este caso dos focos. Uno, para las instalaciones existentes, que constituirán una sola gran instalación de combustión existente si el total de la potencia térmica de dichas instalaciones es igual o superior a 50 MW térmicos, aún cuando individualmente alguna de ellas tenga una potencia térmica inferior a 50 MW. Del mismo modo, el conjunto de instalaciones de combustión nuevas constituirán una sola gran instalación de combustión nueva si el total de la potencia térmica de las nuevas instalaciones es igual o superior a 50 MW térmicos, aún cuando, individualmente, alguna de ellas tenga una potencia térmica inferior a 50 MW. Ambos focos deberán medir sus emisiones de manera independiente.

2.   Concentración media diaria (CD )(mg/Nm3).

La concentración media diaria (CD), en mg/Nm3, es la media aritmética de las concentraciones horarias medidas en el foco durante el día, expresadas en las condiciones de humedad de los gases y exceso de oxígeno que se indican en el Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo.

Para su determinación es aplicable el apartado 5 del Anexo II (Medición en continuo. Centrales termoeléctricas) de esta orden.

3.  Volumen diario (VD)(Nm3 x 103).

El volumen de emisiones diario, en Nm3 x 103, se obtendrá como suma de los volúmenes horarios medidos cada día que, a su vez, se obtendrán a partir de la medida directa continua del caudal de emisiones en el punto de medida de las mismas.

4.   Emisión diaria (tD)(t).

Cantidad de contaminante emitido diariamente expresado en toneladas. Se obtendrá como resultado de multiplicar la concentración media diaria por el volumen diario de humos con el grupo o los grupos acoplados.

Para su determinación es aplicable el apartado 6 del Anexo II (Medición en continuo. Centrales termoeléctricas) de esta orden.

5. Emisión mensual

La emisión mensual de cada contaminante se calcula como la suma de las emisiones diarias.

6. Emisión trimestral

La emisión trimestral de cada contaminante se calcula como la suma de las emisiones mensuales.

Apartado B. Datos necesarios para el cálculo teórico de emisiones.

Instalación.

Foco (especificar unidades que comprende y potencias):

Mes:

1.   Combustible consumido.

Sólido	Líquido	Gaseoso

Cantidad	(t y/o m3)

Carbono	(%peso) (s/b)

Hidrógeno	(%peso) (s/b)

Nitrógeno	(%peso) (s/b)

Oxígeno	(%peso) (s/b)

Azufre	(%peso) (s/b)

Cenizas	(%peso) (s/b)

H2O	(%peso) (s/b)

PCS	(Kca/Kg) (th/m3) (s/b)

PCI               (Kcal/Kg)(th/m3) (s/b)

2.	Parámetros medios.

Oxígeno de referencia	( % s/s )

Humedad absoluta del aire	( Moles H2O/Moles aire seco)

Rendimiento depuración partículas	( % )

Porcentaje combustible inquemado	( % del carbono total )

Retención azufre en escorias y cenizas	( % del S total )

Retención azufre en el sistema de desulfuración	( % del S total )

ANEXO IV (CUADRO I)

Grandes instalaciones de combustión que no sean centrales termoeléctricas

Emisiones de contaminantes atmosféricos en instalaciones con medición en continuo

Instalación:

Foco   (1)                                                Contaminante

Mes:                                       SO2                     NOX               Partículas

Volumen    Concen.	E.total           Concen.   E.total           Concen.   E.total

________________________________________________________________________________

Día 1                   (3)              (2)            (4)                 (2)           (4)                 (2)            (4)

Día 2

Día 3

Día 31

________________________________________________________________________________

Total 	                                                                  (5)                               (5)                                   (5)

Trimestre_______________________________________________________________________________________

(6)                              (6)                                  (6)

ANEXO V

Grandes instalaciones de combustión que no sean centrales termoeléctricas

Emisiones de contaminantes atmosféricos en focos sin medición en continuo

Definición y método de cálculo de los parámetros a incluir en el cuadro I de este Anexo V

A los efectos de esta orden, se entiende por:

1.	Foco.

Punto 1 del apartado  del anexo IV de esta orden.

2.	Concentración media semestral  de SO2 (mg SO2/Nm3).

Se calcularán teóricamente efectuando un balance estequiométrico. Para su determinación son aplicables los apartados B y C.1 del anexo II (Medición en continuo. Centrales termoeléctricas) de esta orden, y se referirá a las condiciones de humedad y exceso de O2 que se indica en el Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo.

3.	Concentración media semestral de NOx (mg NOx /Nm3).

Si se han efectuado durante el semestre mediciones manuales, se calculará la media de las mismas y se referirá a las condiciones de humedad y exceso de O2 que se indica en el Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo.

En caso contrario, se informará de la concentración del semestre anterior. Esta medida vendrá dada expresando la concentración de NOx como NO2.

4.	Concentración media semestral de partículas  (mg partículas /Nm3).

Si se han efectuado durante el semestre mediciones manuales, se calculará la media de las mismas y se referirá a las condiciones de humedad y exceso de O2 que se indica en el Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo.

En caso contrario, se informará de la concentración del semestre anterior.

5.	Emisión semestral ( t de SO2, NOx y partículas).

Cantidad de contaminante emitido semestralmente expresado en toneladas.

Para su determinación es aplicable el apartado 6.2 del Anexo II (Medición en continuo. Centrales termoeléctricas) de esta orden, cambiando la temporalidad de diario a semestral. Se deberán utilizar también, por tanto, las fórmulas del aparatado B del anexo II de esta orden.

ANEXO V (CUADRO I)

Grandes instalaciones de combustión que no sean centrales termoeléctricas

Emisiones de contaminantes atmosféricos en focos sin medición en continuo

Instalación:

Foco   (1)                                                Contaminante

Semestre:

SO2     	NOX             Partículas

Concen.	E.total       Concen.    E.total     Concen.   E.total

________________________________________________________________________________

(2)               (5)           	(3)              (5)          (4)           (5)

En el caso de que en este semestre se hayan efectuado medidas manuales se reflejarán en condiciones reales en el Cuadro siguiente:

SO2	  NOX           partículas

Fecha, Potencia, %H2O, %O2, Caudal gases (Nm3/h),  mg /Nm3,  mg /Nm3 ,  mg/Nm3

Medida 1

Medida 2

Medida 3

Medida n